## BSH 300, 25.CSV
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5
210105002 |  |  | Inlet Conc | 23408070.61 | 16243861.52 | 12933371.65 | 10563798.58 | 8343845.101 | 3991163.109 | 744392.4466 | 0
Counts: Cuml |  |  | StD | 127.4253 | 83.784 | 64.6184 | 41.0063 | 23.6725 | 10.324 | 4.0765 | 0
|  |  | Outlet Conc | 18466498.5 | 12634190.94 | 9709214.202 | 7643564.118 | 5788699.332 | 2481688.806 | 396759.3985 | 238.0952
|  |  | StD | 130.2564 | 79.2226 | 55.8822 | 40.8158 | 29.7626 | 10.3211 | 2.4495 | 0.082479
|  |  | EFF1 | 21.9066 | 22.6997 | 25.2432 | 28.2694 | 31.5875 | 38.4137 | 46.7432
|  |  | EFF2 | 20.6852 | 22.2138 | 24.9285 | 27.3088 | 30.3266 | 37.9485 | 47.5518
|  |  | EFF3 | 20.7743 | 21.774 | 24.6294 | 27.3738 | 29.9772 | 37.1087 | 45.8019
|  |  | STDV | 0.68088 | 0.46305 | 0.30693 | 0.53684 | 0.84708 | 0.6614 | 0.87576
|  |  | Eff: % | 21.1221 | 22.2292 | 24.9337 | 27.6507 | 30.6304 | 37.8236 | 46.699 | #DIV/0!
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3894 | 2673 | 2091 | 1644 | 1225 | 534 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3329 | 2275 | 1770 | 1423 | 1063 | 455 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3832 | 2600 | 2003 | 1592 | 1212 | 524 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 4042 | 2770 | 2114 | 1667 | 1281 | 548 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3995 | 2791 | 2183 | 1718 | 1292 | 573 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3334 | 2299 | 1774 | 1407 | 1046 | 468 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 4011 | 2707 | 1999 | 1547 | 1146 | 461 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:10 | 1 | 5 | 0.08 | 3206 | 2290 | 1759 | 1411 | 1064 | 464 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3654 | 2505 | 1934 | 1502 | 1153 | 518 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 2880 | 2054 | 1635 | 1312 | 1022 | 451 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3269 | 2252 | 1703 | 1363 | 1031 | 461 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3728 | 2563 | 1982 | 1531 | 1166 | 549 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3520 | 2413 | 1852 | 1466 | 1115 | 487 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3153 | 2122 | 1660 | 1314 | 1005 | 444 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3895 | 2741 | 2145 | 1680 | 1257 | 514 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3260 | 2312 | 1845 | 1438 | 1103 | 478 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3247 | 2247 | 1764 | 1374 | 1052 | 460 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3428 | 2353 | 1816 | 1454 | 1102 | 486 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3883 | 2609 | 1955 | 1538 | 1131 | 470 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:11 | 1 | 5 | 0.08 | 3909 | 2630 | 2062 | 1632 | 1206 | 516 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3367 | 2316 | 1765 | 1398 | 1118 | 486 | 71 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3943 | 2737 | 2069 | 1636 | 1277 | 576 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3451 | 2304 | 1768 | 1384 | 1029 | 452 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3769 | 2611 | 2056 | 1641 | 1274 | 536 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 4021 | 2722 | 2078 | 1641 | 1250 | 526 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3479 | 2381 | 1819 | 1430 | 1070 | 455 | 54 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 4452 | 3046 | 2354 | 1827 | 1368 | 576 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 4133 | 2772 | 2087 | 1630 | 1214 | 522 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3794 | 2639 | 2008 | 1555 | 1158 | 483 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3835 | 2623 | 2000 | 1614 | 1244 | 528 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3544 | 2445 | 1912 | 1508 | 1163 | 510 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:12 | 1 | 5 | 0.08 | 3594 | 2469 | 1878 | 1497 | 1132 | 493 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:13 | 1 | 5 | 0.08 | 3825 | 2633 | 2015 | 1594 | 1205 | 496 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 3546.5457 | 2437.1186 | 1878.4057 | 1481.6071 | 1123.38 | 484.5571 | 76.8 | 0.14286
3/30/2021 16:13 | 1 | 5 | 0.08 | 4439 | 2993 | 2381 | 1969 | 1583 | 752 | 147 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:13 | 1 | 5 | 0.08 | 4311 | 3053 | 2450 | 2031 | 1600 | 749 | 129 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 3907 | 2729 | 2136 | 1758 | 1399 | 719 | 152 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4968 | 3474 | 2725 | 2209 | 1743 | 822 | 144 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4364 | 3041 | 2427 | 2015 | 1612 | 807 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4795 | 3314 | 2643 | 2128 | 1688 | 816 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4143 | 2930 | 2332 | 1956 | 1556 | 774 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4540 | 3099 | 2526 | 2087 | 1642 | 784 | 122 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4615 | 3162 | 2558 | 2140 | 1748 | 876 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 5049 | 3512 | 2797 | 2287 | 1804 | 839 | 157 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4088 | 2860 | 2301 | 1893 | 1523 | 733 | 136 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4619 | 3229 | 2591 | 2124 | 1701 | 817 | 149 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4717 | 3289 | 2622 | 2143 | 1715 | 796 | 152 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:14 | 1 | 5 | 0.08 | 4825 | 3300 | 2658 | 2137 | 1646 | 782 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4675 | 3231 | 2575 | 2131 | 1745 | 827 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 5230 | 3618 | 2843 | 2271 | 1756 | 798 | 123 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 5446 | 3759 | 2917 | 2381 | 1850 | 829 | 154 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4455 | 3102 | 2447 | 2036 | 1588 | 778 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4456 | 3112 | 2475 | 2053 | 1650 | 807 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 5076 | 3507 | 2762 | 2259 | 1800 | 878 | 169 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4603 | 3260 | 2574 | 2109 | 1653 | 776 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 3611 | 2568 | 2109 | 1780 | 1423 | 712 | 127 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4417 | 3166 | 2575 | 2164 | 1727 | 802 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4614 | 3151 | 2510 | 2051 | 1632 | 760 | 150 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 4410 | 3049 | 2472 | 2061 | 1686 | 809 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:15 | 1 | 5 | 0.08 | 3936 | 2707 | 2168 | 1814 | 1438 | 698 | 106 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:16 | 1 | 5 | 0.08 | 5186 | 3592 | 2809 | 2293 | 1811 | 845 | 153 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:16 | 1 | 5 | 0.08 | 3939 | 2730 | 2177 | 1742 | 1389 | 686 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:16 | 1 | 5 | 0.08 | 4267 | 2894 | 2308 | 1878 | 1512 | 746 | 139 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4541.4138 | 3152.7931 | 2512.6897 | 2065.5172 | 1642.069 | 786.7931 | 144.2069 | 0
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3542 | 2383 | 1842 | 1431 | 1081 | 474 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3900 | 2618 | 2001 | 1578 | 1200 | 515 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3836 | 2661 | 2047 | 1625 | 1233 | 523 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3563 | 2403 | 1865 | 1496 | 1132 | 520 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3538 | 2427 | 1890 | 1494 | 1116 | 512 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3726 | 2554 | 1969 | 1558 | 1198 | 513 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3985 | 2632 | 2009 | 1552 | 1178 | 503 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3181 | 2183 | 1647 | 1294 | 988 | 427 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3661 | 2530 | 1949 | 1537 | 1145 | 476 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3533 | 2392 | 1859 | 1461 | 1115 | 455 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3543 | 2391 | 1826 | 1462 | 1110 | 490 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:17 | 1 | 5 | 0.08 | 3246 | 2302 | 1787 | 1432 | 1101 | 486 | 50 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 4279 | 2982 | 2345 | 1888 | 1461 | 642 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 4260 | 3067 | 2365 | 1875 | 1415 | 565 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 3615 | 2441 | 1827 | 1439 | 1095 | 455 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 3615 | 2500 | 1893 | 1484 | 1118 | 456 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 3600 | 2423 | 1890 | 1519 | 1148 | 486 | 87 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 4160 | 2839 | 2203 | 1719 | 1304 | 500 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 3730 | 2486 | 1874 | 1465 | 1086 | 447 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 3915 | 2707 | 2029 | 1607 | 1224 | 531 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:18 | 1 | 5 | 0.08 | 4073 | 2760 | 2113 | 1654 | 1238 | 538 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 3738.1429 | 2556.2381 | 1963.3333 | 1550.9524 | 1175.5238 | 500.6667 | 79.5714 | 0
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 4312 | 2993 | 2348 | 1940 | 1547 | 756 | 126 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 5123 | 3594 | 2867 | 2376 | 1873 | 943 | 187 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 5261 | 3672 | 2931 | 2456 | 1978 | 939 | 180 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 4283 | 2908 | 2348 | 1904 | 1515 | 774 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 4271 | 2966 | 2393 | 1973 | 1594 | 793 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 5117 | 3542 | 2800 | 2286 | 1825 | 846 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 4870 | 3426 | 2714 | 2225 | 1771 | 825 | 145 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:19 | 1 | 5 | 0.08 | 4445 | 3132 | 2511 | 2054 | 1620 | 746 | 121 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4149 | 2874 | 2260 | 1828 | 1443 | 683 | 128 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4356 | 3011 | 2376 | 1929 | 1516 | 737 | 160 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4782 | 3343 | 2708 | 2241 | 1765 | 820 | 168 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4897 | 3367 | 2672 | 2178 | 1722 | 773 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4345 | 3016 | 2431 | 1996 | 1580 | 778 | 144 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4853 | 3464 | 2732 | 2194 | 1730 | 775 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4217 | 2974 | 2365 | 1911 | 1496 | 749 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4802 | 3351 | 2673 | 2189 | 1733 | 838 | 176 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 5119 | 3518 | 2728 | 2193 | 1713 | 820 | 153 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 5497 | 3871 | 3100 | 2507 | 1979 | 952 | 170 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 5084 | 3546 | 2767 | 2220 | 1700 | 773 | 152 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:20 | 1 | 5 | 0.08 | 4410 | 3118 | 2502 | 2023 | 1628 | 802 | 143 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:21 | 1 | 5 | 0.08 | 4781 | 3325 | 2695 | 2183 | 1703 | 822 | 163 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4713.0476 | 3286.2381 | 2615.2857 | 2133.619 | 1687.1905 | 806.8571 | 151.7143 | 0
3/30/2021 16:21 | 1 | 5 | 0.08 | 4675 | 3183 | 2438 | 1892 | 1424 | 576 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:21 | 1 | 5 | 0.08 | 4284 | 2980 | 2326 | 1840 | 1350 | 572 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:21 | 1 | 5 | 0.08 | 3745 | 2525 | 1932 | 1484 | 1110 | 467 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 4153 | 2799 | 2159 | 1670 | 1242 | 510 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3941 | 2637 | 2010 | 1572 | 1180 | 503 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3789 | 2605 | 1984 | 1544 | 1177 | 506 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 4232 | 2872 | 2181 | 1701 | 1277 | 550 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3741 | 2520 | 1901 | 1480 | 1122 | 498 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2913 | 2053 | 1593 | 1270 | 1010 | 457 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 2940 | 2041 | 1586 | 1248 | 965 | 445 | 68 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3740 | 2542 | 1921 | 1508 | 1144 | 476 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3476 | 2401 | 1841 | 1432 | 1080 | 431 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3157 | 2169 | 1676 | 1347 | 1000 | 387 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 3046 | 2112 | 1655 | 1325 | 1057 | 474 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:22 | 1 | 5 | 0.08 | 4102 | 2797 | 2131 | 1635 | 1204 | 482 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:23 | 1 | 5 | 0.08 | 4485 | 2993 | 2282 | 1821 | 1385 | 636 | 113 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:23 | 1 | 5 | 0.08 | 3838 | 2636 | 2003 | 1566 | 1181 | 530 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:23 | 1 | 5 | 0.08 | 4172 | 2803 | 2155 | 1666 | 1250 | 542 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:23 | 1 | 5 | 0.08 | 3680 | 2488 | 1918 | 1517 | 1154 | 530 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 3795.2105 | 2587.1579 | 1983.7895 | 1553.5789 | 1174.3158 | 503.7895 | 81.6842 | 0
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4183 | 2903 | 2357 | 1932 | 1510 | 763 | 140 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 5055 | 3488 | 2767 | 2238 | 1808 | 846 | 155 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4677 | 3248 | 2590 | 2106 | 1647 | 756 | 144 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 5135 | 3493 | 2782 | 2268 | 1795 | 892 | 169 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4255 | 2912 | 2356 | 1944 | 1548 | 765 | 146 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4475 | 3100 | 2464 | 1976 | 1545 | 717 | 147 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4865 | 3357 | 2632 | 2168 | 1670 | 777 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 5426 | 3778 | 3000 | 2399 | 1854 | 873 | 156 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4718 | 3228 | 2586 | 2092 | 1620 | 788 | 142 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4216 | 2978 | 2430 | 1973 | 1561 | 749 | 135 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 5063 | 3499 | 2758 | 2223 | 1735 | 852 | 141 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:24 | 1 | 5 | 0.08 | 4997 | 3494 | 2747 | 2245 | 1741 | 804 | 144 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4481 | 3085 | 2498 | 2079 | 1632 | 790 | 156 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4127 | 2902 | 2323 | 1911 | 1542 | 772 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4303 | 2971 | 2374 | 1926 | 1525 | 719 | 134 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 5595 | 3817 | 3008 | 2420 | 1887 | 890 | 170 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4932 | 3407 | 2690 | 2185 | 1724 | 829 | 159 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4834 | 3313 | 2638 | 2129 | 1659 | 803 | 165 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4793 | 3238 | 2544 | 2075 | 1595 | 726 | 129 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 4592 | 3181 | 2503 | 2052 | 1633 | 821 | 151 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 16:25 | 1 | 5 | 0.08 | 5876 | 4061 | 3226 | 2581 | 1987 | 890 | 190 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 4790.381 | 3307.2857 | 2632.0476 | 2139.1429 | 1677.0476 | 801.0476 | 150.7143 | 0

## Plots
PS | Efficincy | Inlet | Outlet
0.1 | 21.1221 | 23408070.6076 | 18466498.495
0.15 | 22.2292 | 16243861.5216 | 12634190.935
0.2 | 24.9337 | 12933371.6475 | 9709214.2017
0.25 | 27.6507 | 10563798.5769 | 7643564.1183
0.3 | 30.6304 | 8343845.1013 | 5788699.3317
0.5 | 37.8236 | 3991163.1089 | 2481688.8055
1 | 46.699 | 744392.4466 | 396759.3985
5 |  | 0 | 0