## 10cms
2021-05-25 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 18.7447 | 7.3348 | 6258962.646 | 1483401.9442 |  | 18.7447 | 7.3348 | 6258962.646 | 1483401.9442
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5210039.072 | 3661429.792 | 2919312.576 | 2430245.421 | 1976032.967 | 997676.4347 | 216086.6911 | 19.7653 | 7.6765 | 4450855.021 | 1116415.8653 |  | 19.7653 | 7.6765 | 4450855.021 | 1116415.8653
Counts: Cuml |  |  | StD | 18.0544 | 8.8621 | 7.8316 | 7.4044 | 7.1034 | 2.2402 | 0.66804 | 21.9611 | 8.3249 | 3570179.658 | 920465.0547 |  | 21.9611 | 8.3249 | 3570179.658 | 920465.0547
|  |  | Outlet Conc | 3901028.529 | 2693641.141 | 2068120.621 | 1653123.123 | 1278728.729 | 556871.8719 | 79131.6316 | 24.3504 | 8.855 | 3008726.7655 | 818096.163 |  | 24.3504 | 8.855 | 3008726.7655 | 818096.163
|  |  | StD | 17.3731 | 9.2256 | 8.6081 | 7.4189 | 3.9782 | 1.8945 | 0.74869 | 26.912 | 9.6034 | 2483647.4235 | 717875.2488 |  | 26.912 | 9.6034 | 2483647.4235 | 717875.2488
|  |  | EFF1 | 26.7789 | 28.4324 | 31.4418 | 34.3403 | 37.2363 | 45.2213 | 65.1034 | 35.9483 | 9.5121 | 1274875.3024 | 392018.3981 |  | 35.9483 | 9.5121 | 1274875.3024 | 392018.3981
|  |  | EFF2 | 23.1995 | 24.6574 | 27.0913 | 29.4339 | 33.6294 | 43.4559 | 60.8772 | 53.6901 | 11.1075 | 278867.2706 | 88785.1469 |  | 53.6901 | 11.1075 | 278867.2706 | 88785.1469
|  |  | EFF3 | 25.3672 | 26.1677 | 28.8888 | 32.087 | 34.9416 | 43.8658 | 64.1003
|  |  | STDV | 1.8029 | 1.9 | 2.1862 | 2.4559 | 1.8256 | 0.92391 | 2.2082 | AVG
|  |  | Eff: % | 25.1152 | 26.4192 | 29.1407 | 31.9537 | 35.2691 | 44.181 | 63.3603 | 18.7447 |  | 18.7447 | 19.7653 | 21.9611 | 24.3504 | 26.912 | 35.9483 | 53.6901
[11 empty] | 19.7653 |  | 7.3348 | 7.6765 | 8.3249 | 8.855 | 9.6034 | 9.5121 | 11.1075
2021-08-10 | [10 empty] | 21.9611 |  | 6258962.646 | 4450855.021 | 3570179.658 | 3008726.7655 | 2483647.4235 | 1274875.3024 | 278867.2706
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 24.3504 |  | 1483401.9442 | 1116415.8653 | 920465.0547 | 818096.163 | 717875.2488 | 392018.3981 | 88785.1469
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7307886.22 | 5240280.25 | 4221046.74 | 3587208.11 | 2991261.88 | 1552074.17 | 341647.85 | 26.912 |  | 5152198.247 | 3623368.1895 | 2832479.5025 | 2319420.869 | 1856997.842 | 839057.8695 | 135078.8028
Counts: Cuml |  |  | StD | 2.4748 | 3.3331 | 3.2685 | 6.0638 | 6.9617 | 4.3107 | 1.5925 | 35.9483 |  | 1769421.184 | 1314832.6013 | 1080966.6967 | 942287.309 | 817796.0223 | 399071.2648 | 79121.2483
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 6403367.965 | 4553095.238 | 3596838.384 | 2985718.615 | 2435266.955 | 1121243.867 | 191025.974 | 53.6901
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 43.1949 | 33.8403 | 29.6203 | 24.8533 | 19.7278 | 11.6232 | 2.5444
RH in lab | 35.2 | % | EFF1 | 15.8413 | 16.8159 | 19.0215 | 21.3721 | 23.3929 | 33.0793 | 49.5303
|  |  | EFF2 | 9.945 | 10.4854 | 12.0632 | 13.7146 | 15.7459 | 25.6946 | 40.7634
|  |  | EFF3 | 11.3364 | 12.0332 | 13.2598 | 15.1544 | 16.5261 | 24.373 | 41.7659
|  |  | STDV | 3.0821 | 3.3002 | 3.7204 | 4.0696 | 4.2079 | 4.6918 | 4.7984
|  |  | Eff: % | 12.3742 | 13.1115 | 14.7815 | 16.747 | 18.555 | 27.7156 | 44.0199

## 25cms
2021-05-25 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 9.5551 | 5.9245 | 12399000.285 | 296172.7855 |  | 9.5551 | 5.9245 | 12399000.285 | 296172.7855
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12608426.07 | 9018944.318 | 7277830.078 | 6146861.345 | 5040626.353 | 2405475.093 | 491660.5345 | 17.743 | 4.89 | 8853570.469 | 233873.9401 |  | 17.743 | 4.89 | 8853570.469 | 233873.9401
Counts: Cuml |  |  | StD | 59.5553 | 40.7217 | 38.9938 | 38.8273 | 29.9539 | 11.2683 | 3.0708 | 25.3025 | 2.7818 | 7046395.069 | 327298.5285 |  | 25.3025 | 2.7818 | 7046395.069 | 327298.5285
|  |  | Outlet Conc | 10769048.59 | 7053804.259 | 5297581.218 | 4254926.29 | 3304206.934 | 1307697.243 | 196719.9017 | 30.2386 | 1.828 | 5816066.6175 | 467814.39 |  | 30.2386 | 1.828 | 5816066.6175 | 467814.39
|  |  | StD | 28.7478 | 19.3894 | 16.3956 | 13.3858 | 10.007 | 5.7117 | 1.9381 | 35.091 | 1.549 | 4662665.7115 | 534517.0653 |  | 35.091 | 1.549 | 4662665.7115 | 534517.0653
|  |  | EFF1 | 17.3597 | 24.5146 | 30.1563 | 33.5182 | 36.6113 | 48.2556 | 61.0496 | 47.0287 | 2.1951 | 2211767.5015 | 273943.903 |  | 47.0287 | 2.1951 | 2211767.5015 | 273943.903
|  |  | EFF2 | 12.708 | 20.1443 | 25.3592 | 29.0038 | 33.1426 | 44.8975 | 60.1837 | 62.7994 | 3.2075 | 432015.3673 | 84351.0045 |  | 62.7994 | 3.2075 | 432015.3673 | 84351.0045
|  |  | EFF3 | 13.5935 | 20.6087 | 25.9832 | 29.6764 | 33.4926 | 43.6474 | 58.7593
|  |  | STDV | 2.47 | 2.4004 | 2.6082 | 2.4356 | 1.9096 | 2.3831 | 1.1564
|  |  | Eff: % | 14.5537 | 21.7559 | 27.1663 | 30.7328 | 34.4155 | 45.6002 | 59.9976 |  |  | 9.5551 | 17.743 | 25.3025 | 30.2386 | 35.091 | 47.0287 | 62.7994
[13 empty] | 5.9245 | 4.89 | 2.7818 | 1.828 | 1.549 | 2.1951 | 3.2075
2021-08-10 | [12 empty] | 12399000.285 | 8853570.469 | 7046395.069 | 5816066.6175 | 4662665.7115 | 2211767.5015 | 432015.3673
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  |  | 296172.7855 | 233873.9401 | 327298.5285 | 467814.39 | 534517.0653 | 273943.903 | 84351.0045
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12189574.5 | 8688196.62 | 6814960.06 | 5485271.89 | 4284705.07 | 2018059.91 | 372370.2 |  |  | 11197380.06 | 7271893.217 | 5256475.5465 | 4053606.936 | 3027866.242 | 1173921.408 | 162382.5296
Counts: Cuml |  |  | StD | 98.0352 | 66.7961 | 46.3639 | 33.1528 | 21.2974 | 2.5839 | 1.8345 |  |  | 605752.1741 | 308424.3622 | 58132.1981 | 284708.5608 | 390804.7545 | 189187.6002 | 48560.3773
Pressure drop | 0.3 | inH2O | Outlet Conc | 11625711.53 | 7489982.175 | 5215369.875 | 3852287.582 | 2751525.55 | 1040145.573 | 128045.1575
| 0.6064 | mmH2O/cm2 | StD | 29.4935 | 15.6391 | 15.4379 | 9.3547 | 5.5495 | 1.827 | 0.38796
RH in lab | 35.8 | % | EFF1 | 7.4343 | 16.3185 | 25.0628 | 31.2359 | 36.9112 | 47.9723 | 64.5646
|  |  | EFF2 | 3.8085 | 13.2632 | 23.0074 | 29.1457 | 35.2024 | 48.9632 | 65.9559
|  |  | EFF3 | 2.4265 | 11.6086 | 22.246 | 28.8519 | 35.186 | 48.436 | 66.283
|  |  | STDV | 2.5863 | 2.3894 | 1.4571 | 1.2999 | 0.99136 | 0.49578 | 0.91248
|  |  | Eff: % | 4.5564 | 13.7301 | 23.4387 | 29.7445 | 35.7665 | 48.4572 | 65.6011

## 17.5
AVG - Eff | stdev | inlet
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 32.5
AVG - Eff | stdev | inlet
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 17.5cm/s-avg | 25cm/s-avg |  |  |  | 32.5cm/s-avg | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | inlet |  |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  |  | 0.1
18.7447 | 7.3348 | 6258962.646 | 1483401.9442 |  | 9.5551 | 5.9245 | 12399000.285 | 296172.7855 |  | 0.15
19.7653 | 7.6765 | 4450855.021 | 1116415.8653 |  | 17.743 | 4.89 | 8853570.469 | 233873.9401 |  | 0.2
21.9611 | 8.3249 | 3570179.658 | 920465.0547 |  | 25.3025 | 2.7818 | 7046395.069 | 327298.5285 |  | 0.25
24.3504 | 8.855 | 3008726.7655 | 818096.163 |  | 30.2386 | 1.828 | 5816066.6175 | 467814.39 |  | 0.3
26.912 | 9.6034 | 2483647.4235 | 717875.2488 |  | 35.091 | 1.549 | 4662665.7115 | 534517.0653 |  | 0.5
35.9483 | 9.5121 | 1274875.3024 | 392018.3981 |  | 47.0287 | 2.1951 | 2211767.5015 | 273943.903 |  | 1
53.6901 | 11.1075 | 278867.2706 | 88785.1469 |  | 62.7994 | 3.2075 | 432015.3673 | 84351.0045