## DATA0012.CSV
SOLAIR 1100
210105002 |  |  | Inlet Conc | 16137432.91 | 11376948.72 | 9196177.991 | 7882420.726 | 6599700.641 | 3180421.581 | 596071.3675
Counts: Cuml |  |  | StD | 88.6702 | 59.6936 | 44.0367 | 34.7428 | 29.3767 | 28.593 | 10.9832
|  |  | Outlet Conc | 2289899.123 | 1494185.965 | 1027707.895 | 768502.6316 | 552558.3333 | 166849.5614 | 18606.1404
|  |  | StD | 14.1141 | 8.4139 | 4.9544 | 3.2638 | 2.2927 | 1.1834 | 0.59431
|  |  | EFF1 | 85.6284 | 86.666 | 88.5023 | 89.9116 | 91.2925 | 94.6347 | 97.3406
|  |  | EFF2 | 86.1542 | 87.1514 | 89.145 | 90.5183 | 91.8456 | 94.8119 | 96.6633
|  |  | EFF3 | 85.6468 | 86.7801 | 88.8174 | 90.311 | 91.7333 | 94.804 | 96.7195
|  |  | STDV | 0.29843 | 0.50766 | 0.64273 | 0.30837 | 0.87711 | 0.30035 | 1.1275
|  |  | Eff: % | 85.81 | 86.8665 | 88.8246 | 90.2504 | 91.6275 | 94.7539 | 96.8785
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
2021-09-03 11:41 | 1 | 5 | 0.08 | 169 | 118 | 93 | 75 | 65 | 30 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 272 | 187 | 119 | 84 | 57 | 16 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 323 | 206 | 140 | 109 | 79 | 29 | 5 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 238 | 158 | 113 | 83 | 65 | 18 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 293 | 181 | 117 | 99 | 71 | 16 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 305 | 208 | 157 | 116 | 86 | 17 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 290 | 193 | 132 | 101 | 81 | 27 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 356 | 231 | 170 | 127 | 95 | 29 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 294 | 201 | 132 | 102 | 81 | 22 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 267 | 188 | 137 | 102 | 71 | 13 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 381 | 256 | 188 | 146 | 102 | 24 | 3 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 343 | 218 | 155 | 124 | 85 | 14 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:43 | 1 | 5 | 0.08 | 356 | 229 | 166 | 123 | 88 | 24 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 285 | 172 | 110 | 83 | 66 | 24 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 289 | 189 | 141 | 108 | 82 | 26 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 328 | 219 | 163 | 123 | 94 | 27 | 2 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 298 | 198 | 147 | 111 | 80 | 20 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 217 | 134 | 95 | 68 | 51 | 16 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 258 | 174 | 122 | 94 | 67 | 24 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 318 | 220 | 146 | 113 | 79 | 16 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 330 | 223 | 170 | 131 | 82 | 24 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 268 | 179 | 125 | 88 | 68 | 26 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 310 | 205 | 149 | 109 | 68 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 259 | 172 | 111 | 79 | 51 | 19 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:44 | 1 | 5 | 0.08 | 285 | 185 | 131 | 97 | 74 | 20 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 308 | 199 | 115 | 94 | 71 | 22 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 341 | 206 | 146 | 111 | 80 | 28 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 332 | 212 | 145 | 102 | 74 | 25 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 377 | 244 | 164 | 130 | 88 | 18 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 273 | 182 | 124 | 89 | 65 | 17 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 251 | 165 | 117 | 90 | 64 | 15 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 227 | 148 | 108 | 84 | 66 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 282 | 197 | 139 | 103 | 75 | 24 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 307 | 204 | 137 | 97 | 73 | 22 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 295 | 185 | 134 | 96 | 61 | 15 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 313 | 211 | 145 | 113 | 82 | 19 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:45 | 1 | 5 | 0.08 | 245 | 156 | 105 | 79 | 56 | 21 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 385 | 254 | 170 | 128 | 88 | 21 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 296.5263 | 194.9211 | 136.2632 | 102.9211 | 74.5 | 21.2632 | 1.8158 | 0.078947
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1808 | 1310 | 1061 | 943 | 802 | 374 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1659 | 1206 | 989 | 852 | 734 | 341 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2041 | 1417 | 1164 | 982 | 839 | 386 | 65 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2094 | 1525 | 1256 | 1097 | 928 | 419 | 85 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1825 | 1302 | 1082 | 953 | 802 | 365 | 61 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2258 | 1623 | 1288 | 1085 | 921 | 405 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:46 | 1 | 5 | 0.08 | 2038 | 1447 | 1175 | 1005 | 819 | 361 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2102 | 1497 | 1183 | 1032 | 875 | 385 | 59 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1851 | 1317 | 1109 | 970 | 833 | 411 | 66 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2269 | 1613 | 1293 | 1086 | 901 | 422 | 72 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1958 | 1376 | 1133 | 978 | 817 | 376 | 69 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2242 | 1600 | 1300 | 1117 | 916 | 408 | 62 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2262 | 1598 | 1305 | 1141 | 953 | 475 | 91 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1864 | 1311 | 1060 | 922 | 780 | 361 | 62 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1919 | 1399 | 1126 | 966 | 826 | 386 | 55 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2483 | 1750 | 1408 | 1218 | 1010 | 463 | 75 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 2231 | 1535 | 1223 | 1022 | 840 | 378 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1903 | 1336 | 1077 | 916 | 768 | 354 | 49 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1889 | 1377 | 1103 | 950 | 798 | 365 | 76 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2145 | 1488 | 1205 | 1045 | 891 | 430 | 83 | 2 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2054 | 1457 | 1160 | 1001 | 841 | 364 | 67 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2012 | 1424 | 1158 | 1013 | 835 | 392 | 61 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2173 | 1547 | 1296 | 1096 | 912 | 441 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2042 | 1454 | 1166 | 990 | 834 | 364 | 58 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2074 | 1469 | 1170 | 1022 | 863 | 408 | 67 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1940 | 1367 | 1075 | 915 | 748 | 341 | 52 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2050 | 1405 | 1115 | 934 | 786 | 349 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1795 | 1228 | 996 | 855 | 707 | 331 | 57 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 1895 | 1272 | 1010 | 881 | 743 | 357 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2709 | 1906 | 1540 | 1325 | 1102 | 515 | 91 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:48 | 1 | 5 | 0.08 | 2102 | 1517 | 1252 | 1072 | 910 | 436 | 82 | 1 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 1997 | 1412 | 1132 | 982 | 840 | 401 | 64 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 2183 | 1569 | 1270 | 1069 | 881 | 402 | 61 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 2180 | 1573 | 1300 | 1126 | 930 | 442 | 97 | 3 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 2154 | 1525 | 1280 | 1094 | 913 | 426 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 2077 | 1474 | 1205 | 1072 | 903 | 433 | 76 | 1 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2063.2778 | 1461.8333 | 1185.1389 | 1020.1944 | 855.5833 | 396.3056 | 68.2778 | 0.66667
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 243 | 169 | 121 | 92 | 64 | 18 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 364 | 230 | 165 | 119 | 84 | 25 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:49 | 1 | 5 | 0.08 | 351 | 235 | 165 | 121 | 83 | 21 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 378 | 241 | 163 | 121 | 85 | 22 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 349 | 219 | 150 | 119 | 88 | 25 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 328 | 213 | 147 | 118 | 86 | 30 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 279 | 185 | 117 | 83 | 51 | 12 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 304 | 215 | 152 | 119 | 88 | 24 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 300 | 201 | 142 | 118 | 90 | 29 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 252 | 147 | 101 | 71 | 51 | 14 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 291 | 183 | 128 | 96 | 65 | 21 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 337 | 227 | 154 | 106 | 70 | 22 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 243 | 163 | 114 | 75 | 53 | 14 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 266 | 161 | 100 | 66 | 45 | 16 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:50 | 1 | 5 | 0.08 | 295 | 190 | 123 | 100 | 76 | 20 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 367 | 243 | 152 | 105 | 76 | 30 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 263 | 175 | 118 | 90 | 63 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 271 | 170 | 115 | 81 | 65 | 25 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 272 | 174 | 117 | 87 | 59 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 249 | 170 | 110 | 77 | 62 | 19 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 307 | 203 | 146 | 114 | 86 | 21 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 344 | 209 | 145 | 114 | 82 | 30 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 264 | 182 | 137 | 109 | 74 | 28 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:51 | 1 | 5 | 0.08 | 231 | 147 | 98 | 75 | 60 | 20 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 297.8333 | 193.8333 | 132.5 | 99 | 71.0833 | 21.9167 | 2.6667 | 0
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2094 | 1489 | 1207 | 1053 | 897 | 446 | 84 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2052 | 1393 | 1087 | 926 | 769 | 373 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2155 | 1439 | 1155 | 996 | 846 | 443 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1766 | 1284 | 1070 | 925 | 782 | 387 | 90 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1918 | 1346 | 1078 | 957 | 791 | 383 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 1984 | 1371 | 1104 | 945 | 789 | 350 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2145 | 1536 | 1206 | 992 | 820 | 378 | 66 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2059 | 1402 | 1131 | 958 | 782 | 385 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2316 | 1611 | 1279 | 1111 | 936 | 430 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2159 | 1514 | 1267 | 1093 | 897 | 421 | 76 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2167 | 1544 | 1253 | 1096 | 918 | 456 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:52 | 1 | 5 | 0.08 | 2497 | 1734 | 1428 | 1216 | 1022 | 504 | 94 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2354 | 1658 | 1328 | 1120 | 946 | 470 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2200 | 1526 | 1239 | 1065 | 874 | 384 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2000 | 1415 | 1186 | 1021 | 860 | 424 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1864 | 1339 | 1093 | 949 | 792 | 404 | 77 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2377 | 1688 | 1361 | 1146 | 961 | 478 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2051 | 1475 | 1176 | 1019 | 855 | 408 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2433 | 1673 | 1359 | 1150 | 965 | 473 | 89 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2118 | 1544 | 1259 | 1094 | 920 | 426 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2107 | 1506 | 1204 | 1023 | 842 | 407 | 72 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2963 | 2014 | 1615 | 1331 | 1078 | 498 | 73 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 2126 | 1477 | 1201 | 1010 | 820 | 397 | 70 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:53 | 1 | 5 | 0.08 | 1952 | 1397 | 1127 | 948 | 810 | 410 | 69 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 1920 | 1340 | 1103 | 959 | 821 | 426 | 93 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2151.08 | 1508.6 | 1220.64 | 1044.12 | 871.72 | 422.44 | 79.92 | 0
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 316 | 209 | 142 | 103 | 75 | 24 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 348 | 236 | 144 | 103 | 71 | 17 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 313 | 196 | 134 | 95 | 67 | 18 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 255 | 175 | 116 | 82 | 53 | 15 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 281 | 177 | 123 | 98 | 73 | 25 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 286 | 194 | 125 | 90 | 63 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 284 | 190 | 122 | 88 | 62 | 25 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:54 | 1 | 5 | 0.08 | 354 | 222 | 152 | 108 | 75 | 22 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 302 | 201 | 132 | 100 | 69 | 21 | 2 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 253 | 172 | 124 | 95 | 65 | 16 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 281 | 183 | 129 | 92 | 75 | 20 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 313 | 186 | 132 | 95 | 66 | 30 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 289 | 181 | 129 | 89 | 61 | 17 | 0 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 257 | 161 | 106 | 82 | 62 | 19 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 295 | 195 | 137 | 105 | 68 | 16 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 264 | 174 | 114 | 83 | 62 | 25 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 419 | 262 | 174 | 127 | 91 | 30 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 399 | 265 | 190 | 143 | 98 | 30 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 379 | 263 | 180 | 130 | 90 | 29 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:55 | 1 | 5 | 0.08 | 379 | 243 | 164 | 126 | 91 | 25 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 383 | 236 | 164 | 116 | 85 | 22 | 1 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 412 | 286 | 202 | 162 | 122 | 29 | 3 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 351 | 216 | 156 | 123 | 93 | 31 | 5 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 373 | 245 | 159 | 122 | 91 | 41 | 6 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 254 | 155 | 108 | 80 | 58 | 22 | 4 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 321.6 | 208.92 | 142.32 | 105.48 | 75.44 | 23.56 | 2.96 | 0
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2458 | 1728 | 1424 | 1169 | 993 | 483 | 98 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2341 | 1657 | 1317 | 1129 | 955 | 455 | 100 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2126 | 1542 | 1281 | 1099 | 924 | 483 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:56 | 1 | 5 | 0.08 | 2066 | 1430 | 1158 | 996 | 836 | 418 | 91 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2179 | 1576 | 1287 | 1131 | 924 | 455 | 79 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2546 | 1760 | 1404 | 1201 | 1020 | 495 | 86 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2143 | 1498 | 1215 | 1062 | 905 | 469 | 103 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2097 | 1522 | 1242 | 1039 | 868 | 415 | 82 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2007 | 1478 | 1184 | 1041 | 892 | 449 | 78 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2330 | 1571 | 1232 | 1048 | 856 | 403 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2073 | 1429 | 1138 | 991 | 835 | 424 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2416 | 1722 | 1357 | 1132 | 941 | 455 | 75 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2467 | 1781 | 1458 | 1234 | 1026 | 502 | 110 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2195 | 1542 | 1228 | 1042 | 856 | 404 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2262 | 1569 | 1230 | 1063 | 899 | 447 | 114 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:57 | 1 | 5 | 0.08 | 2305 | 1571 | 1272 | 1066 | 879 | 440 | 83 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2517 | 1786 | 1435 | 1212 | 1000 | 490 | 96 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2513 | 1796 | 1450 | 1229 | 1007 | 496 | 80 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2306 | 1630 | 1311 | 1131 | 953 | 476 | 105 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2158 | 1477 | 1181 | 1040 | 878 | 458 | 88 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2008 | 1455 | 1182 | 1036 | 893 | 483 | 104 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2230 | 1549 | 1250 | 1078 | 913 | 467 | 92 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2167 | 1541 | 1245 | 1053 | 875 | 431 | 81 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2101 | 1466 | 1197 | 1037 | 883 | 463 | 101 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2209 | 1545 | 1234 | 1052 | 886 | 432 | 99 | 0 | None | Good | Good | None
2021-09-03 11:58 | 1 | 5 | 0.08 | 2036 | 1468 | 1178 | 994 | 830 | 396 | 74 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 2240.6154 | 1580.3462 | 1272.6923 | 1088.6538 | 912.5769 | 453.4231 | 90.2308 | 0

## Sheet1
16137432.906 | 11376948.7179 | 9196177.9915 | 7882420.7265 | 6599700.641 | 3180421.5812 | 596071.3675
88.6702 | 59.6936 | 44.0367 | 34.7428 | 29.3767 | 28.593 | 10.9832
2289899.1228 | 1494185.9649 | 1027707.8947 | 768502.6316 | 552558.3333 | 166849.5614 | 18606.1404
14.1141 | 8.4139 | 4.9544 | 3.2638 | 2.2927 | 1.1834 | 0.59431
85.6284 | 86.666 | 88.5023 | 89.9116 | 91.2925 | 94.6347 | 97.3406
86.1542 | 87.1514 | 89.145 | 90.5183 | 91.8456 | 94.8119 | 96.6633
85.6468 | 86.7801 | 88.8174 | 90.311 | 91.7333 | 94.804 | 96.7195
0.29843 | 0.50766 | 0.64273 | 0.30837 | 0.87711 | 0.30035 | 1.1275
85.81 | 86.8665 | 88.8246 | 90.2504 | 91.6275 | 94.7539 | 96.8785
16137432.906 | 88.6702 | 2289899.1228 | 14.1141 | 85.6284 | 86.1542 | 85.6468 | 0.29843 | 85.81
11376948.7179 | 59.6936 | 1494185.9649 | 8.4139 | 86.666 | 87.1514 | 86.7801 | 0.50766 | 86.8665
9196177.9915 | 44.0367 | 1027707.8947 | 4.9544 | 88.5023 | 89.145 | 88.8174 | 0.64273 | 88.8246
7882420.7265 | 34.7428 | 768502.6316 | 3.2638 | 89.9116 | 90.5183 | 90.311 | 0.30837 | 90.2504
6599700.641 | 29.3767 | 552558.3333 | 2.2927 | 91.2925 | 91.8456 | 91.7333 | 0.87711 | 91.6275
3180421.5812 | 28.593 | 166849.5614 | 1.1834 | 94.6347 | 94.8119 | 94.804 | 0.30035 | 94.7539
596071.3675 | 10.9832 | 18606.1404 | 0.59431 | 97.3406 | 96.6633 | 96.7195 | 1.1275 | 96.8785