## af 2200 NaCL, 25.CSV
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5
210105002 |  |  | Inlet Conc | 26468952.59 | 18899960.36 | 15330522.83 | 13023465.4 | 10836402.72 | 5515171.809 | 1303694.581 | 7626.2272
Counts: Cuml |  |  | StD | 168.7085 | 110.699 | 92.1003 | 85.319 | 79.8965 | 41.2102 | 8.7109 | 2.6042
|  |  | Outlet Conc | 6631937.688 | 4596795.547 | 3309068.697 | 2504741.647 | 1793535.86 | 547669.5044 | 81192.5273 | 1592.3449
|  |  | StD | 29.3476 | 16.9519 | 13.9403 | 15.6049 | 17.8492 | 10.1794 | 1.5025 | 0.28902
|  |  | EFF1 | 75.3695 | 76.0996 | 78.7302 | 80.8585 | 83.2915 | 89.5185 | 93.3701
|  |  | EFF2 | 74.2786 | 75.0877 | 77.9384 | 80.4763 | 83.2225 | 90.0921 | 94.1077
|  |  | EFF3 | 75.1592 | 75.824 | 78.5593 | 80.9625 | 83.8444 | 90.638 | 93.8611
|  |  | STDV | 0.57874 | 0.52317 | 0.41667 | 0.25599 | 0.3409 | 0.55977 | 0.37545
|  |  | Eff: % | 74.9358 | 75.6704 | 78.4093 | 80.7657 | 83.4528 | 90.0829 | 93.7796 | 79.1201
Timestamp | Location | Sample Time(s) | Volume(FT3) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | Alarm | Flow | Laser | Service
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1628 | 1162 | 830 | 654 | 492 | 160 | 28 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1190 | 839 | 620 | 474 | 333 | 108 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1323 | 899 | 630 | 500 | 363 | 114 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1458 | 1048 | 761 | 592 | 428 | 136 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1510 | 1030 | 762 | 579 | 413 | 119 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1628 | 1121 | 793 | 620 | 462 | 153 | 28 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1351 | 969 | 703 | 537 | 400 | 132 | 20 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1276 | 874 | 652 | 492 | 354 | 110 | 19 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:31 | 1 | 5 | 0.08 | 1199 | 848 | 596 | 442 | 324 | 99 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1295 | 926 | 646 | 489 | 359 | 104 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1455 | 1009 | 692 | 539 | 384 | 116 | 21 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1400 | 989 | 717 | 545 | 393 | 136 | 20 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1133 | 785 | 570 | 443 | 328 | 94 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1287 | 859 | 635 | 484 | 359 | 132 | 17 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1278 | 901 | 668 | 500 | 362 | 111 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1360 | 941 | 682 | 517 | 380 | 119 | 12 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1480 | 1007 | 732 | 555 | 412 | 133 | 19 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1540 | 1059 | 792 | 619 | 428 | 124 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1554 | 1061 | 760 | 582 | 437 | 142 | 23 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1574 | 1081 | 774 | 586 | 440 | 146 | 23 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:32 | 1 | 5 | 0.08 | 1772 | 1212 | 849 | 607 | 413 | 110 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1055 | 715 | 499 | 386 | 297 | 82 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1144 | 806 | 592 | 455 | 341 | 105 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1253 | 850 | 615 | 459 | 346 | 106 | 15 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1219 | 812 | 583 | 456 | 331 | 108 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1286 | 847 | 608 | 478 | 344 | 129 | 18 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1154 | 788 | 559 | 415 | 302 | 89 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1536 | 1089 | 770 | 620 | 449 | 150 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1362 | 936 | 684 | 529 | 391 | 133 | 16 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1378 | 938 | 684 | 521 | 367 | 117 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1106 | 748 | 532 | 426 | 313 | 110 | 24 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1650 | 1121 | 814 | 626 | 452 | 149 | 19 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:33 | 1 | 5 | 0.08 | 1529 | 1061 | 781 | 606 | 447 | 133 | 26 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1364 | 941 | 687 | 539 | 387 | 122 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1287 | 907 | 668 | 485 | 353 | 119 | 18 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1214 | 835 | 583 | 448 | 343 | 121 | 23 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1234 | 850 | 619 | 478 | 331 | 109 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1144 | 781 | 597 | 472 | 358 | 110 | 23 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:34 | 1 | 5 | 0.08 | 1111 | 776 | 576 | 425 | 307 | 111 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1351.7179 | 933.8718 | 674.7436 | 517.4359 | 377.5128 | 120.5385 | 17.9487 | 0.5641
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5901 | 4144 | 3357 | 2835 | 2383 | 1188 | 266 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5666 | 3987 | 3247 | 2804 | 2342 | 1209 | 274 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5489 | 3958 | 3254 | 2754 | 2283 | 1161 | 279 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5241 | 3726 | 2997 | 2578 | 2184 | 1166 | 298 | 6 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5510 | 3958 | 3182 | 2710 | 2257 | 1131 | 271 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5615 | 3962 | 3238 | 2768 | 2330 | 1211 | 305 | 8 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5088 | 3596 | 2952 | 2537 | 2138 | 1150 | 281 | 9 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 4583 | 3228 | 2698 | 2314 | 1966 | 1069 | 263 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 5926 | 4184 | 3299 | 2786 | 2326 | 1135 | 273 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 6578 | 4566 | 3682 | 3129 | 2624 | 1309 | 312 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 6503 | 4619 | 3736 | 3184 | 2667 | 1334 | 296 | 6 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:35 | 1 | 5 | 0.08 | 4790 | 3431 | 2804 | 2401 | 1998 | 1054 | 229 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5030 | 3671 | 3060 | 2633 | 2254 | 1165 | 278 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5375 | 3876 | 3167 | 2713 | 2299 | 1184 | 297 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5600 | 4086 | 3362 | 2873 | 2408 | 1202 | 311 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 6316 | 4438 | 3635 | 3092 | 2607 | 1291 | 313 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5607 | 3944 | 3210 | 2710 | 2235 | 1129 | 256 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5521 | 3929 | 3221 | 2778 | 2327 | 1197 | 278 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5753 | 4096 | 3325 | 2851 | 2391 | 1205 | 285 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 6211 | 4367 | 3485 | 2933 | 2438 | 1256 | 308 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 6271 | 4495 | 3597 | 3057 | 2510 | 1239 | 278 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5150 | 3621 | 2964 | 2547 | 2167 | 1118 | 257 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 4753 | 3347 | 2756 | 2376 | 1991 | 1020 | 240 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:36 | 1 | 5 | 0.08 | 5655 | 4054 | 3249 | 2814 | 2375 | 1230 | 284 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 4969 | 3581 | 2919 | 2530 | 2088 | 1070 | 265 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 6059 | 4246 | 3415 | 2856 | 2363 | 1136 | 253 | 8 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 6295 | 4489 | 3652 | 3102 | 2574 | 1268 | 278 | 10 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5337 | 3778 | 3060 | 2621 | 2190 | 1129 | 258 | 6 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5123 | 3654 | 2984 | 2515 | 2091 | 1044 | 249 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5268 | 3709 | 3006 | 2582 | 2178 | 1087 | 245 | 9 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5143 | 3697 | 3019 | 2594 | 2168 | 1108 | 240 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5473 | 3914 | 3153 | 2663 | 2237 | 1117 | 246 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5318 | 3795 | 3093 | 2623 | 2202 | 1131 | 310 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5318 | 3868 | 3143 | 2685 | 2208 | 1132 | 281 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5088 | 3679 | 3001 | 2556 | 2146 | 1116 | 257 | 3 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:37 | 1 | 5 | 0.08 | 5190 | 3632 | 2954 | 2538 | 2114 | 1100 | 261 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5471 | 3802 | 3060 | 2634 | 2200 | 1117 | 287 | 7 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 6276 | 4468 | 3682 | 3118 | 2605 | 1291 | 301 | 9 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 4990 | 3544 | 2891 | 2489 | 2086 | 1069 | 249 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5108 | 3585 | 2904 | 2470 | 2080 | 1033 | 242 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 6018 | 4218 | 3416 | 2858 | 2402 | 1186 | 276 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5022 | 3674 | 3013 | 2566 | 2162 | 1153 | 269 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 6030 | 4252 | 3450 | 2883 | 2430 | 1217 | 279 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5634 | 4027 | 3231 | 2752 | 2295 | 1156 | 265 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5841 | 4241 | 3467 | 2973 | 2472 | 1271 | 302 | 8 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5143 | 3742 | 3044 | 2624 | 2189 | 1071 | 213 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5351 | 3814 | 3088 | 2615 | 2205 | 1109 | 259 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:38 | 1 | 5 | 0.08 | 5633 | 4047 | 3212 | 2709 | 2254 | 1102 | 249 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 6444 | 4567 | 3658 | 3070 | 2524 | 1267 | 319 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 5749 | 4131 | 3351 | 2847 | 2384 | 1181 | 264 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 5010 | 3540 | 2865 | 2442 | 2028 | 1082 | 267 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 5053 | 3638 | 2919 | 2486 | 2117 | 1088 | 237 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 6017 | 4212 | 3416 | 2904 | 2389 | 1190 | 274 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4788 | 3461 | 2850 | 2441 | 2047 | 1100 | 261 | 8 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4802 | 3422 | 2813 | 2428 | 2015 | 1025 | 231 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4375 | 3190 | 2608 | 2236 | 1898 | 1048 | 227 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 5726 | 4018 | 3226 | 2736 | 2241 | 1152 | 269 | 5 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4606 | 3318 | 2654 | 2318 | 1945 | 991 | 244 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 4876 | 3441 | 2780 | 2370 | 1995 | 1000 | 246 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:39 | 1 | 5 | 0.08 | 5427 | 3878 | 3178 | 2664 | 2180 | 1171 | 297 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 5282 | 3830 | 3101 | 2631 | 2161 | 1088 | 262 | 4 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 6870 | 4871 | 3930 | 3293 | 2720 | 1352 | 321 | 6 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 5487.9839 | 3907.3548 | 3172.3065 | 2703.2097 | 2259.4032 | 1150.0161 | 270.7258 | 4.5323
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1353 | 955 | 653 | 493 | 343 | 108 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1304 | 922 | 677 | 500 | 352 | 97 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1185 | 824 | 596 | 470 | 335 | 96 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:40 | 1 | 5 | 0.08 | 1513 | 1028 | 752 | 567 | 419 | 128 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1223 | 807 | 586 | 451 | 332 | 114 | 20 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1134 | 779 | 562 | 416 | 310 | 106 | 18 | 2 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1015 | 684 | 482 | 383 | 263 | 90 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1069 | 701 | 509 | 372 | 254 | 73 | 10 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1278 | 935 | 686 | 517 | 389 | 111 | 18 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1290 | 898 | 666 | 534 | 373 | 116 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1564 | 1109 | 823 | 631 | 441 | 116 | 15 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1377 | 934 | 664 | 499 | 359 | 115 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1317 | 907 | 641 | 456 | 326 | 109 | 16 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1321 | 924 | 655 | 472 | 332 | 89 | 7 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1599 | 1093 | 771 | 581 | 408 | 121 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:41 | 1 | 5 | 0.08 | 1496 | 1031 | 733 | 559 | 394 | 109 | 13 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1128 | 777 | 570 | 419 | 320 | 93 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1231 | 842 | 610 | 448 | 308 | 94 | 15 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1480 | 1024 | 714 | 520 | 375 | 112 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1263 | 922 | 678 | 513 | 367 | 112 | 20 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1335 | 934 | 652 | 481 | 342 | 109 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1378 | 932 | 671 | 506 | 382 | 121 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:42 | 1 | 5 | 0.08 | 1811 | 1278 | 913 | 689 | 478 | 136 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1333.2174 | 923.4783 | 663.6522 | 499 | 356.6087 | 107.6087 | 15.1304 | 0.3913
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4946 | 3495 | 2807 | 2398 | 1984 | 988 | 246 | 1 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5116 | 3631 | 2919 | 2482 | 2055 | 1069 | 251 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4561 | 3376 | 2769 | 2322 | 1935 | 981 | 229 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5868 | 4110 | 3350 | 2843 | 2381 | 1227 | 290 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5423 | 3889 | 3176 | 2711 | 2273 | 1199 | 312 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5164 | 3741 | 3004 | 2538 | 2113 | 1054 | 243 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4732 | 3389 | 2718 | 2289 | 1925 | 958 | 258 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 4356 | 3172 | 2585 | 2224 | 1879 | 983 | 249 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 6077 | 4257 | 3449 | 2910 | 2389 | 1205 | 282 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5265 | 3845 | 3128 | 2690 | 2239 | 1122 | 264 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:43 | 1 | 5 | 0.08 | 5127 | 3630 | 2957 | 2501 | 2041 | 1044 | 245 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5071 | 3639 | 2958 | 2515 | 2078 | 1012 | 227 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4928 | 3515 | 2882 | 2484 | 2111 | 1128 | 247 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5565 | 3995 | 3245 | 2770 | 2290 | 1153 | 277 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 6139 | 4341 | 3527 | 2955 | 2429 | 1200 | 279 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5661 | 4106 | 3401 | 2870 | 2388 | 1244 | 294 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5075 | 3571 | 2896 | 2478 | 2060 | 1085 | 242 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4703 | 3460 | 2774 | 2367 | 2006 | 1036 | 242 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4474 | 3218 | 2605 | 2197 | 1844 | 935 | 224 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5342 | 3810 | 3095 | 2602 | 2135 | 1070 | 244 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 4696 | 3305 | 2662 | 2265 | 1877 | 996 | 241 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5216 | 3694 | 2984 | 2567 | 2121 | 1074 | 235 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:44 | 1 | 5 | 0.08 | 5711 | 4070 | 3297 | 2807 | 2334 | 1217 | 285 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 5183.3043 | 3706.913 | 3008.1739 | 2555.8696 | 2125.5217 | 1086.087 | 256.7826 | 0.043478
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 985 | 671 | 490 | 366 | 272 | 86 | 12 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1061 | 749 | 532 | 415 | 294 | 85 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1551 | 1127 | 822 | 650 | 471 | 134 | 27 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1484 | 999 | 702 | 533 | 390 | 127 | 19 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1323 | 927 | 690 | 528 | 382 | 116 | 26 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:45 | 1 | 5 | 0.08 | 1308 | 912 | 659 | 492 | 353 | 108 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1379 | 967 | 684 | 510 | 347 | 97 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1034 | 723 | 514 | 399 | 273 | 84 | 8 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1240 | 863 | 617 | 457 | 315 | 96 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1355 | 985 | 732 | 566 | 384 | 110 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1286 | 905 | 615 | 451 | 317 | 88 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1501 | 1043 | 753 | 569 | 394 | 111 | 17 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1546 | 1024 | 740 | 545 | 372 | 112 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1383 | 961 | 678 | 508 | 359 | 115 | 21 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1295 | 885 | 616 | 432 | 299 | 78 | 9 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1110 | 764 | 530 | 390 | 283 | 90 | 11 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1036 | 739 | 538 | 405 | 278 | 78 | 14 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:46 | 1 | 5 | 0.08 | 1245 | 869 | 638 | 487 | 337 | 99 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1453 | 984 | 736 | 546 | 385 | 102 | 16 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1514 | 1047 | 728 | 546 | 384 | 95 | 13 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1292 | 919 | 667 | 500 | 350 | 94 | 20 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:47 | 1 | 5 | 0.08 | 1092 | 753 | 554 | 406 | 285 | 105 | 18 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 1294.2273 | 900.7273 | 647.0455 | 486.4091 | 342 | 100.4545 | 15.6364 | 0
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 4978 | 3508 | 2828 | 2396 | 1992 | 1017 | 243 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5267 | 3791 | 3119 | 2652 | 2179 | 1143 | 282 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5202 | 3721 | 3009 | 2543 | 2120 | 1119 | 276 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5046 | 3694 | 3026 | 2567 | 2101 | 1098 | 245 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5180 | 3691 | 2970 | 2534 | 2070 | 1057 | 223 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5079 | 3567 | 2915 | 2467 | 2109 | 1091 | 269 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 4989 | 3587 | 2921 | 2506 | 2111 | 1075 | 272 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 4897 | 3493 | 2874 | 2461 | 2059 | 1069 | 243 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5065 | 3604 | 2929 | 2488 | 2070 | 1048 | 263 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5907 | 4242 | 3440 | 2918 | 2417 | 1200 | 261 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 5380 | 3742 | 2948 | 2484 | 2022 | 1023 | 244 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:48 | 1 | 5 | 0.08 | 4660 | 3386 | 2762 | 2363 | 1977 | 1007 | 243 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5194 | 3728 | 2991 | 2540 | 2112 | 1055 | 248 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 4724 | 3442 | 2737 | 2321 | 1927 | 945 | 218 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5117 | 3681 | 2979 | 2531 | 2119 | 1097 | 283 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 4741 | 3400 | 2743 | 2338 | 1924 | 972 | 270 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5605 | 3968 | 3202 | 2693 | 2239 | 1111 | 272 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5615 | 4114 | 3342 | 2803 | 2285 | 1140 | 276 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 4926 | 3513 | 2861 | 2435 | 1994 | 979 | 240 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5186 | 3733 | 3030 | 2578 | 2150 | 1060 | 253 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 4819 | 3416 | 2796 | 2335 | 1947 | 991 | 224 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5809 | 4143 | 3349 | 2799 | 2307 | 1182 | 273 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5734 | 4051 | 3272 | 2753 | 2277 | 1139 | 244 | 0 | None | Good | Good | None
3/30/2021 14:49 | 1 | 5 | 0.08 | 5922 | 4202 | 3385 | 2815 | 2298 | 1134 | 248 | 0 | None | Good | Good | None
|  |  |  | 5210.0833 | 3725.7083 | 3017.8333 | 2555 | 2116.9167 | 1073 | 254.7083 | 0

## Plots
PS | Efficiency | Inlet | Outlet | stdv
0.1 | 74.9358 | 26468952.5869 | 6631937.6879 | 0.57874
0.15 | 75.6704 | 18899960.3592 | 4596795.5474 | 0.52317
0.2 | 78.4093 | 15330522.83 | 3309068.697 | 0.41667
0.25 | 80.7657 | 13023465.4044 | 2504741.6472 | 0.25599
0.3 | 83.4528 | 10836402.7193 | 1793535.8603 | 0.3409
0.5 | 90.0829 | 5515171.8093 | 547669.5044 | 0.55977
1 | 93.7796 | 1303694.5808 | 81192.5273 | 0.37545
5 | 79.1201 | 7626.2272 | 1592.3449
[5 empty] | 0.55977 | 0.37545
Inlet std
168.7085
110.699
92.1003
85.319
79.8965
41.2102
8.7109