## 10cms
2021-05-31 | [10 empty] | Grip | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 22.5723 | 1.2027 | 6372079.185 | 1074290.0015
210105002 |  |  | Inlet Conc | 5612441.44 | 3886990.99 | 3007047.62 | 2527917.63 | 2115445.3 | 1104051.48 | 251970.4 | 24.1108 | 1.9012 | 4532451.185 | 912818.5617
Counts: Cuml |  |  | StD | 29.5427 | 22.4556 | 16.0596 | 9.8881 | 4.082 | 3.9571 | 1.5947 | 27.9689 | 4.4354 | 3650375.66 | 909803.2392
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 4320814.35 | 2891178.25 | 2048647.201 | 1607637.387 | 1259926.158 | 548489.5431 | 87587.9987 | 30.9825 | 6.0888 | 3162319.925 | 897180.3296
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 13.9138 | 8.5251 | 4.0792 | 5.6384 | 5.4186 | 2.7079 | 0.80536 | 33.7461 | 7.451 | 2718257.705 | 852505.4787
RH in lab | 43 | % | EFF1 | 21.3365 | 24.3042 | 30.0494 | 34.1612 | 38.5666 | 48.5314 | 64.1196 | 41.9019 | 9.3334 | 1443872.96 | 480580.1458
|  |  | EFF2 | 24.0553 | 26.0788 | 32.4305 | 37.1229 | 41.4274 | 52.204 | 66.8179 | 55.7127 | 10.605 | 322990.49 | 100437.5745
|  |  | EFF3 | 23.5883 | 26.411 | 33.0571 | 37.8655 | 41.3091 | 50.1716 | 64.7596
|  |  | STDV | 1.4538 | 1.1327 | 1.5869 | 1.9598 | 1.6186 | 1.8398 | 1.4099
|  |  | Eff: % | 22.9934 | 25.598 | 31.8457 | 36.3832 | 40.4344 | 50.3024 | 65.2324
2021-08-10
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7131716.93 | 5177911.38 | 4293703.7 | 3796722.22 | 3321070.11 | 1783694.44 | 394010.58
Counts: Cuml |  |  | StD | 76.9247 | 72.1438 | 65.517 | 63.4937 | 65.8879 | 55.0521 | 21.5285
Pressure drop | 0.1 | inH2O | Outlet Conc | 5549772.487 | 4005513.228 | 3258468.254 | 2824097.884 | 2420345.238 | 1185214.286 | 213208.9947
| 0.2021 | mmH2O/cm2 | StD | 48.547 | 52.4571 | 47.4632 | 42.7943 | 41.9608 | 34.7721 | 12.8
RH in lab | 36.9 | % | EFF1 | 23.2246 | 23.7145 | 25.2572 | 26.8273 | 28.6325 | 34.8355 | 45.4008
|  |  | EFF2 | 21.9415 | 21.6029 | 22.7613 | 24.5391 | 25.9325 | 31.6694 | 43.9749
|  |  | EFF3 | 21.2877 | 22.5533 | 24.2582 | 25.3789 | 26.6086 | 33.9993 | 49.2033
|  |  | STDV | 0.98536 | 1.0576 | 1.2562 | 1.1575 | 1.405 | 1.6407 | 2.7028
|  |  | Eff: % | 22.1512 | 22.6236 | 24.0922 | 25.5818 | 27.0579 | 33.5014 | 46.193

## 25cms
2021-05-31 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 27.4494 | 3.7979 | 11359544.725 | 1588965.8605
210105002 |  |  | Inlet Conc | 12483113.26 | 8790619.05 | 6923267.7 | 5709303.73 | 4578374.52 | 2186761.9 | 436715.57 | 28.8692 | 3.9743 | 8064834.735 | 1026414.0216
Counts: Cuml |  |  | StD | 30.7577 | 25.2869 | 21.8328 | 21.7427 | 17.6245 | 6.6515 | 3.7702 | 32.7535 | 4.6336 | 6383841.835 | 762863.3742
Pressure drop | 0.2 | inH2O | Outlet Conc | 9481222.222 | 6563851.852 | 4942656.085 | 3910343.915 | 2976726.19 | 1159264.55 | 160351.8519 | 36.4111 | 5.4251 | 5292200.885 | 589872.5003
| 0.4043 | mmH2O/cm2 | StD | 23.3497 | 18.8515 | 17.6526 | 18.7534 | 16.7237 | 6.3598 | 0.42223 | 40.7387 | 6.341 | 4269722.975 | 436499.201
RH in lab | 38.3 | % | EFF1 | 23.9944 | 25.0967 | 28.1693 | 30.8216 | 34.1394 | 46.573 | 64.8096 | 54.0488 | 7.751 | 2073976.19 | 159503.0807
|  |  | EFF2 | 24.8698 | 26.3457 | 29.7477 | 32.6639 | 35.7122 | 46.4014 | 62.4931 | 68.1182 | 5.5006 | 422698.82 | 19822.678
|  |  | EFF3 | 23.2701 | 24.5395 | 27.8979 | 31.0415 | 35.1141 | 48.0003 | 62.4321
|  |  | STDV | 0.80105 | 0.92493 | 0.99891 | 1.0062 | 0.79389 | 0.87776 | 1.3554
|  |  | Eff: % | 24.0448 | 25.3273 | 28.605 | 31.509 | 34.9886 | 46.9916 | 63.2449 | AVG - Eff | 27.4494 | 28.8692 | 32.7535 | 36.4111 | 40.7387 | 54.0488 | 68.1182
[11 empty] | stdev | 3.7979 | 3.9743 | 4.6336 | 5.4251 | 6.341 | 7.751 | 5.5006
2021-08-11 | [10 empty] | inlet | 11359544.725 | 8064834.735 | 6383841.835 | 5292200.885 | 4269722.975 | 2073976.19 | 422698.82
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 1588965.8605 | 1026414.0216 | 762863.3742 | 589872.5003 | 436499.201 | 159503.0807 | 19822.678
210105002 |  |  | Inlet Conc | 10235976.19 | 7339050.42 | 5844415.97 | 4875098.04 | 3961071.43 | 1961190.48 | 408682.07 | Outlet | 8279916.433 | 5762316.6825 | 4315408.5745 | 3385901.6495 | 2548357.493 | 961030.7344 | 135306.178
Counts: Cuml |  |  | StD | 45.1377 | 29.3108 | 25.496 | 25.1386 | 20.9583 | 8.5154 | 2.8348 |  | 1698902.9394 | 1133541.9074 | 887061.9363 | 741673.3646 | 605804.821 | 280344.9505 | 35419.9316
Pressure drop | 0.3 | inH2O | Outlet Conc | 7078610.644 | 4960781.513 | 3688161.064 | 2861459.384 | 2119988.796 | 762796.9188 | 110260.5042 | avg1 | 26.9733 | 28.1787 | 31.9558 | 35.6864 | 39.8479 | 53.8775 | 68.0699
| 0.6064 | mmH2O/cm2 | StD | 44.2231 | 29.0266 | 24.4072 | 20.0769 | 16.1891 | 3.5176 | 0.85078 | avg2 | 27.9946 | 29.6378 | 33.5151 | 37.0772 | 41.2231 | 53.7005 | 68.5071
RH in lab | 41.1 | % | EFF1 | 29.9522 | 31.2606 | 35.7422 | 40.5511 | 45.5564 | 61.1819 | 71.3302 | avg3 | 27.3803 | 28.7913 | 32.7895 | 36.4697 | 41.145 | 54.5685 | 67.7777
|  |  | EFF2 | 31.1194 | 32.9298 | 37.2825 | 41.4904 | 46.7341 | 60.9997 | 74.521 |  | 4.2128 | 4.3585 | 5.3549 | 6.8798 | 8.073 | 10.33 | 4.6108
|  |  | EFF3 | 31.4905 | 33.043 | 37.6811 | 41.8978 | 47.1759 | 61.1367 | 73.1234 |  | 4.4191 | 4.6557 | 5.3279 | 6.2412 | 7.7936 | 10.3225 | 8.505
|  |  | STDV | 0.80273 | 0.998 | 1.0239 | 0.6906 | 0.83714 | 0.094901 | 1.5995 |  | 5.8127 | 6.0129 | 6.9178 | 7.6765 | 8.5289 | 9.2889 | 7.5599
|  |  | Eff: % | 30.854 | 32.4112 | 36.9019 | 41.3131 | 46.4888 | 61.1061 | 72.9915

## 17.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 23.2538 | 3.5699 | 9392504.515 | 2578352.5254
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11215675.07 | 7956274.51 | 6277549.02 | 5119460.78 | 4047990.2 | 1957254.9 | 385343.14 | 24.4028 | 3.5464 | 6684687.92 | 1798295.0013
Counts: Cuml |  |  | StD | 54.4883 | 36.8439 | 25.8711 | 19.5228 | 12.5299 | 4.8482 | 2.0209 | 27.2089 | 3.4177 | 5316216.905 | 1359528.915
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 8573893.956 | 6021301.495 | 4570792.681 | 3585690.807 | 2698290.729 | 1105085.767 | 154438.1921 | 29.5847 | 3.2797 | 4417719.66 | 992411.8092
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 65.5824 | 45.3869 | 35.1798 | 26.0866 | 16.8447 | 7.2461 | 1.1765 | 32.6771 | 3.0521 | 3578446.645 | 664034.8636
RH in lab | 33.8 | % | EFF1 | 27.8757 | 28.6917 | 31.3494 | 33.6903 | 36.025 | 46.0595 | 61.9762 | 42.6576 | 2.4992 | 1739793.01 | 307537.5541
|  |  | EFF2 | 20.0481 | 20.975 | 23.8957 | 26.6851 | 30.9172 | 41.4705 | 58.7372 | 58.8174 | 3.3458 | 344268.79 | 58087.9028
|  |  | EFF3 | 22.5963 | 23.1495 | 26.1954 | 29.3922 | 33.0356 | 43.0426 | 59.0004
|  |  | STDV | 3.9924 | 3.9789 | 3.8169 | 3.5326 | 2.5663 | 2.3321 | 1.7989
|  |  | Eff: % | 23.5067 | 24.2721 | 27.1468 | 29.9225 | 33.3259 | 43.5242 | 59.9046
2021-08-11
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 7569333.96 | 5413101.33 | 4354884.79 | 3715978.54 | 3108903.09 | 1522331.12 | 303194.44
Counts: Cuml |  |  | StD | 49.881 | 35.4932 | 27.3416 | 22.2181 | 17.2877 | 5.5404 | 6.5668
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 5822407.407 | 4080782.828 | 3164200.337 | 2626792.929 | 2111216.33 | 886157.4074 | 128754.2088
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 30.0542 | 20.1842 | 17.8289 | 16.0608 | 15.0333 | 9.196 | 4.7903
RH in lab | 33.8 | % | EFF1 | 24.3291 | 26.37 | 29.0517 | 31.1547 | 34.2089 | 44.4083 | 62.4038
|  |  | EFF2 | 18.5413 | 20.0056 | 22.8815 | 24.9255 | 27.4921 | 38.8135 | 53.1973
|  |  | EFF3 | 26.1326 | 27.225 | 29.8795 | 31.6604 | 34.3837 | 42.1509 | 57.5895
|  |  | STDV | 3.9661 | 3.9446 | 3.8238 | 3.7509 | 3.9294 | 2.8147 | 4.6049
|  |  | Eff: % | 23.001 | 24.5336 | 27.2709 | 29.2468 | 32.0282 | 41.7909 | 57.7302

## 32.5
2021-07-23 | [10 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 19.812 | 3.3053 | 8985245.86 | 3832565.3807
210105002 |  |  | Inlet Conc | 11695278.83 | 8275267.26 | 6491786.62 | 5241525.15 | 4116786.09 | 1952067.02 | 378403.3 | 24.5628 | 3.5009 | 6366069.905 | 2700012.7927
Counts: Cuml |  |  | StD | 35.5874 | 32.9905 | 30.038 | 25.2244 | 21.6479 | 10.2097 | 1.3495 | 31.3856 | 3.7694 | 5015485.745 | 2087804.7196
Pressure drop |  | inH2O | Outlet Conc | 9675989.626 | 6469907.649 | 4651545.224 | 3491690 | 2538661.446 | 994297.2802 | 147990.6327 | 36.554 | 3.8999 | 4102354.31 | 1611030.8518
| 0 | mmH2O/cm2 | StD | 34.2506 | 23.8687 | 21.5924 | 18.7866 | 16.2328 | 9.7121 | 3.2111 | 41.9533 | 4.2879 | 3267685.76 | 1200809.2025
RH in lab | 37 | % | EFF1 | 16.764 | 21.8212 | 28.0777 | 32.6403 | 37.0604 | 46.4709 | 56.2269 | 55.258 | 6.9386 | 1563055.22 | 550145.7635
|  |  | EFF2 | 17.5092 | 21.6839 | 28.391 | 33.5755 | 38.7297 | 50.1931 | 63.3684 | 67.7263 | 7.9207 | 312262.575 | 93537.1103
|  |  | EFF3 | 17.5289 | 21.9391 | 28.5724 | 33.9394 | 39.2117 | 50.518 | 63.106
|  |  | STDV | 0.436 | 0.12773 | 0.25027 | 0.67015 | 1.1289 | 2.2487 | 4.0495
|  |  | Eff: % | 17.2674 | 21.8148 | 28.347 | 33.3851 | 38.3339 | 49.0606 | 60.9004
2021-08-12
SOLAIR 1100 |  |  | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 |  |  | Inlet Conc | 6275212.89 | 4456872.55 | 3539184.87 | 2963183.47 | 2418585.43 | 1174043.42 | 246121.85
Counts: Cuml |  |  | StD | 31.6385 | 21.3866 | 16.1899 | 14.3929 | 13.1754 | 6.0244 | 1.6368
Pressure drop | 0.5 | inH2O | Outlet Conc | 4869390.567 | 3237652.358 | 2319385.268 | 1784919.184 | 1315585.586 | 452510.5988 | 62666.9316
| 1.0106 | mmH2O/cm2 | StD | 11.4994 | 9.7319 | 9.6345 | 8.9098 | 7.2695 | 2.1632 | 0.77467
RH in lab | 43 | % | EFF1 | 20.2675 | 24.6679 | 31.6234 | 36.9267 | 43.1655 | 61.128 | 75.4321
|  |  | EFF2 | 25.5046 | 30.2847 | 37.1944 | 42.3796 | 47.7983 | 61.6513 | 73.8188
|  |  | EFF3 | 21.2978 | 26.9798 | 34.4545 | 39.8626 | 45.7541 | 61.5867 | 74.4059
|  |  | STDV | 2.7745 | 2.8229 | 2.7856 | 2.7291 | 2.3217 | 0.2853 | 0.81655
|  |  | Eff: % | 22.3566 | 27.3108 | 34.4241 | 39.723 | 45.5726 | 61.4553 | 74.5522

## All
10cm/s-avg |  |  |  | 17.5cm/s-avg |  |  |  | 25cm/s-avg |  |  |  | 32.5cm/s-avg |  |  |  | Chanel size (micro meter)
AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | AVG - Eff | stdev | inlet |  | 0.1
22.5723 | 1.2027 | 6372079.185 | 1074290.0015 | 23.2538 | 3.5699 | 9392504.515 | 2578352.5254 | 27.4494 | 3.7979 | 11359544.725 | 1588965.8605 | 19.812 | 3.3053 | 8985245.86 | 3832565.3807 | 0.15
24.1108 | 1.9012 | 4532451.185 | 912818.5617 | 24.4028 | 3.5464 | 6684687.92 | 1798295.0013 | 28.8692 | 3.9743 | 8064834.735 | 1026414.0216 | 24.5628 | 3.5009 | 6366069.905 | 2700012.7927 | 0.2
27.9689 | 4.4354 | 3650375.66 | 909803.2392 | 27.2089 | 3.4177 | 5316216.905 | 1359528.915 | 32.7535 | 4.6336 | 6383841.835 | 762863.3742 | 31.3856 | 3.7694 | 5015485.745 | 2087804.7196 | 0.25
30.9825 | 6.0888 | 3162319.925 | 897180.3296 | 29.5847 | 3.2797 | 4417719.66 | 992411.8092 | 36.4111 | 5.4251 | 5292200.885 | 589872.5003 | 36.554 | 3.8999 | 4102354.31 | 1611030.8518 | 0.3
33.7461 | 7.451 | 2718257.705 | 852505.4787 | 32.6771 | 3.0521 | 3578446.645 | 664034.8636 | 40.7387 | 6.341 | 4269722.975 | 436499.201 | 41.9533 | 4.2879 | 3267685.76 | 1200809.2025 | 0.5
41.9019 | 9.3334 | 1443872.96 | 480580.1458 | 42.6576 | 2.4992 | 1739793.01 | 307537.5541 | 54.0488 | 7.751 | 2073976.19 | 159503.0807 | 55.258 | 6.9386 | 1563055.22 | 550145.7635 | 1
55.7127 | 10.605 | 322990.49 | 100437.5745 | 58.8174 | 3.3458 | 344268.79 | 58087.9028 | 68.1182 | 5.5006 | 422698.82 | 19822.678 | 67.7263 | 7.9207 | 312262.575 | 93537.1103

## 25 w L3
2021-08-11 | [8 empty] | AVG - Eff | stdev | inlet
SOLAIR 1100 | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 94.4697 | 0.84344 | 12979277.985 | 3940068.0196
210105002 | Inlet Conc | 10193229.17 | 7308489.583 | 5793915.441 | 4751951.593 | 3802898.284 | 1894748.775 | 375101.1029 | 95.822 | 0.53896 | 9267697.9515 | 2770739.0462
Counts: Cuml | StD | 61.9088 | 44.2613 | 38.5478 | 30.5995 | 24.0306 | 8.7166 | 1.5022 | 97.8503 | 0.34907 | 7410239.311 | 2285827.1381
| Outlet Conc | 635037.5817 | 335270.9306 | 140372.7046 | 56118.2695 | 16856.4426 | 1380.2521 | 239.4958 | 98.9575 | 0.17116 | 6194328.193 | 2039828.5498
| StD | 8.269 | 3.9717 | 1.3459 | 0.73325 | 0.27809 | 0.076059 | 0.060015 | 99.5859 | 0.043377 | 5042372.3445 | 1752881.0266
| EFF1 | 93.4892 | 95.2733 | 97.5486 | 98.7543 | 99.5174 | 99.9076 | 99.8441 | 99.9409 | 0.020765 | 2444678.309 | 777717.8053
| EFF2 | 94.2601 | 95.791 | 97.8007 | 98.9121 | 99.5893 | 99.9394 | 99.9612 | 99.9552 | 0.058062 | 474669.2878 | 140810.6775
| EFF3 | 93.5377 | 95.1539 | 97.368 | 98.786 | 99.562 | 99.9338 | 100
| STDV | 0.43176 | 0.33868 | 0.21731 | 0.083503 | 0.036273 | 0.016967 | 0.081171
| Eff: % | 93.7624 | 95.4061 | 97.5724 | 98.8175 | 99.5563 | 99.9269 | 99.9351
2021-06-22
SOLAIR 1100 | Chanel size (micro meter) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1
210105002 | Inlet Conc | 15765326.8 | 11226906.32 | 9026563.181 | 7636704.793 | 6281846.405 | 2994607.843 | 574237.4728
Counts: Cuml | StD | 60.5727 | 42.4737 | 34.7614 | 31.5056 | 28.025 | 4.7703 | 5.2927
| Outlet Conc | 759750.7003 | 421959.3838 | 168775.9104 | 68831.9328 | 24133.0532 | 1354.3417 | 145.6583
| StD | 6.7201 | 5.4086 | 2.2865 | 1.0602 | 0.27819 | 0.088321 | 0.029416
| EFF1 | 95.5202 | 96.5892 | 98.3125 | 99.1893 | 99.6394 | 99.9606 | 100
| EFF2 | 94.9527 | 96.0629 | 98.0203 | 99.0182 | 99.5856 | 99.9654 | 99.9498
| EFF3 | 95.0582 | 96.0615 | 98.0518 | 99.0852 | 99.6217 | 99.9385 | 99.9759
| STDV | 0.30181 | 0.30428 | 0.16042 | 0.08623 | 0.027425 | 0.014329 | 0.025088
| Eff: % | 95.177 | 96.2379 | 98.1282 | 99.0975 | 99.6155 | 99.9549 | 99.9752